**STEINEL Professional Sensore di movimento**

**IS 2360-3 ECO 24m**

**nero**

Dimensioni (Ø x H): 121 x 57 mm; Con rilevatore di movimento: Sì; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Potenziometri; Con telecomando: No; Variante: nero; VPE1, EAN: 4007841081706; Esecuzione: Rilevatori di movimento; Applicazione, luogo: Esterno, Interni; Applicazione, locale: corridoio / pianerottolo, spogliatoi, locale multiuso / di servizio, cucinette, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, Esterno, magazzino, Interni; colore: nero; Colore, RAL: 9005; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: soffitto; Montaggio: In superficie, Soffitto; Grado di protezione: IP54; Classe di protezione: II; Temperatura ambiente: -20 – 50 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Uscita di comando 1, ohmica: 2000 W; Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti: 8 pz; Uscita di comando 1, a potenziale zero: No; Lampade fluorescenti ballast elettronico: 500 W; Lampade fluorescenti collegamento in serie: 900 VA; Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 400 VA; Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 1000 VA; Lampade LED < 2 W: 100 W; Lampade LED > 2 W < 8 W: 250 W; Lampade LED > 8 W: 500 W; Carico capacitivo in μF: 176 µF; Consumo proprio: 0,56 W; Tecnologia, sensori: Infrarossi passivi, Sensore ottico; Altezza di montaggio: 2,50 – 6,00 m; Altezza di montaggio max.: 6,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Angolo di rilevamento: 360 °; Angolo di apertura: 90 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: Sì; Scalabilità elettronica: No; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: Ø 6 m (28 m²); Raggio d'azione tangenziale: Ø 24 m (452 m²); Zone d'intervento: 972 zone di commutazione; Materiale di copertura: calotte di copertura; Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 15 min; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: No; Regolazione per mantenere luce costante: No; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: master/master; Collegamento in rete via: Cavo; Collegamento in rete, quantità: max 5 sensori; Categoria die prodotto: Sensore di movimento

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 081706

**Denominazione ordine** IS 2360-3 ECO 24m nero

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione