**STEINEL Professional Sensore di movimento**

**HF 3360**

**COM1 - quadrato, sup.**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 52 x 95 x 95 mm; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Telecomando, Potenziometri, Smart Remote; Con telecomando: No; Variante: COM1 - quadrato, sup.; VPE1, EAN: 4007841011734; Esecuzione: Rilevatori di movimento; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: locale multiuso / di servizio, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9003; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: Parete, soffitto, angolo; Montaggio: In superficie, Parete, Soffitto, angolo; Grado di protezione: IP54; Temperatura ambiente: -20 – 50 °C; Materiale: Plastica; Allacciamento alla rete: 220 – 240 V / 50 – 60 Hz; Uscita di comando 1, ohmica: 2000 W; Uscita di comando 1, quantità di LED/lampade fluorescenti: 8 pz; Lampade fluorescenti ballast elettronico: 1500 W; Lampade fluorescenti non compensato: 1000 VA; Lampade fluorescenti collegamento in serie: 400 VA; Lampade fluorescenti con compensazione in parallelo: 400 VA; Uscita di comando 1, basso voltaggio lampade alogene: 2000 VA; Lampade LED < 2 W: 100 W; Lampade LED > 2 W < 8 W: 300 W; Lampade LED > 8 W: 600 W; Carico capacitivo in μF: 176 µF; Tecnologia, sensori: Alta frequenza, Sensore ottico; Altezza di montaggio: 2,00 – 4,00 m; Altezza di montaggio max.: 4,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Tecnica ad alta frequenza: 5,8 GHz; Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero; Angolo di rilevamento: 360 °; Angolo di apertura: 180 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No; Scalabilità elettronica: Sì; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: Ø 8 m (50 m²); Raggio d'azione tangenziale: Ø 8 m (50 m²); Potenza di trasmissione: < 1 mW; Funzioni: Modalità normale / modalità test, Manuale ON / ON-OFF; Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 15 min; Funzione luce di base: No; Luce principale regolabile: No; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: No; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: master/master; Collegamento in rete via: Cavo

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 011734

**Denominazione ordine** HF 3360 COM1 - quadrato, sup.

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione