**STEINEL Professional Sensore di movimento**

**HF 3360**

**KNX - quadrato, inc. V3**

Dimensioni (lung. x largh. x alt.): 64 x 94 x 94 mm; Garanzia del produttore: 5 anni; Impostazioni tramite: Software ETS, Telecomando, Bus, Smart Remote; Con telecomando: No; Variante: KNX - quadrato, inc.; VPE1, EAN: 4007841058227; Esecuzione: Rilevatori di movimento; Applicazione, luogo: Interni; Applicazione, locale: locale multiuso / di servizio, vano scala, WC / docce, parcheggi coperti / garage sotterranei, Interni; colore: bianco; Colore, RAL: 9003; Incl. supporto per montaggio angolare a muro: No; Luogo di montaggio: Parete, soffitto, angolo; Montaggio: Incassato, Parete, Soffitto, angolo; Grado di protezione: IP20; Temperatura ambiente: -20 – 50 °C; Materiale: Plastica; Dettaglio tensione di alimentazione: KNX-bus; Con accoppiamento bus: Sì; Tecnologia, sensori: Alta frequenza, Sensore ottico; Altezza di montaggio: 2,00 – 4,00 m; Altezza di montaggio max.: 4,00 m; Altezza di montaggio ottimale: 2,8 m; Tecnica ad alta frequenza: 5,8 GHz; Rilevamento: anche attraverso vetro, legno e pareti in materiale leggero; Angolo di rilevamento: 360 °; Angolo di apertura: 180 °; Protezione antistrisciamento: Sì; Possibilità di schermare segmenti del campo di rilevamento: No; Scalabilità elettronica: Sì; Scalabilità meccanica: No; Raggio d'azione radiale: Ø 8 m (50 m²); Raggio d'azione tangenziale: Ø 8 m (50 m²); Potenza di trasmissione: < 1 mW; Regolazione crepuscolare: 2 – 1000 lx; Regolazione del periodo di accensione: 5 sec – 15 min; Funzione luce di base: Sì; Luce principale regolabile: 0 - 100 %; Regolazione crepuscolare Teach: Sì; Regolazione per mantenere luce costante: Sì; Funzioni KNX: Interruttori crepuscolari, Funzione luce di base, Livello di luminosità, Uscita HVAC, Regolazione per mantenere luce costante, Uscita luce 2x, Uscita presenza, Funzione giorno / funzione notte, Porta logica; Collegamento in rete: Sì; Tipo di collegamento in rete: Master/Slave; Collegamento in rete via: bus KNX; Corrente nominale: 12,5 mA

**Produttore** Steinel

**Art. n.** 058227

**Denominazione ordine** HF 3360 KNX - quadrato, inc.

Consegnare, montare e impostare in modo che sia pronto alla messa in funzione